|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 16 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. | 16.10 – EQUIPAMENTOS |  |  |
| SERVIÇO: Hidrantes | Unidade: un | POS N.º – 38 R2 | 18/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Encanador e ajudante. - Materiais para Abrigo para Hidrante (C0001): abrigo p/ hidrante (caixa metálica), esguicho c/engate rápido, adaptador, fita de vedação, registro globo angular e mangueira (30m de comprimento) com união engate rápido. - Materiais para Hidrante com Registro Globo (C1456): Fita de vedação e hidrante com registro globo amarelo 2 ½''. É o mesmo que hidrante de coluna e hidrante de parede, devendo o abrigo para o referido hidrante e mangueira serem pagos à parte. - Materiais para Hidrante de Piso: Hidrante de piso. A mão de obra inclui pedreiro e servente para fazer a caixa de alvenaria. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO: Medição por unidade completa colocada, incluindo o abrigo, esguicho rápido, adaptador, registro globo e uma mangueira de 30m. - HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR: Medição por unidade completa colocada incluindo o registro globo angular e excluindo o tampão cego para hidrante, a mangueira com engate rápido e o abrigo correspondente. É o mesmo que hidrante de coluna e hidrante de parede.. - .HIDRANTE DE PISO (ou Hidrante de Recalque): Medição por unidade completa colocada, incluindo alvenaria, tampão de ferro fundido com a inscrição “incêndio”, registro globo angular (D= 2 1/2”), engate rápido Stroz (D = 63 mm), complemento de tubo FG (ferro galvanizado) de 2 1/2”, curva de 45º e tampão cego. - INSTALAÇÃO DE HIDRANTE (DE COLUNA OU SUBTERRÂNEA): Medição por unidade referente a mão de obra (encanador e ajudante) para colocação do hidrante (não incluso). |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - A todo sistema a ser instalado deve corresponder um memorial, constando cálculos, dimensionamentos, desenhos, plantas, perspectivas isométricas detalhadas de tubulação, premissas, orientações para instalação, procedimentos de ensaio e recomendações para manutenção. - O projeto, a instalação, os ensaios e a manutenção dos sistemas devem ser executados por empresas ou por responsáveis profissionais, legalmente habilitados, sendo obrigatória a comprovação da capacitação, a qualquer tempo. - Todos os parâmetros, ábacos, tabelas e outros recursos utilizados no projeto e no dimensionamento devem ser relacionados no memorial. Não é admitida a referência a outro projeto para justificar a aplicação de qualquer informação no memorial. - A tubulação do sistema não deve ter diâmetro nominal inferior a DN65 (2½"). - A tubulação aparente do sistema deve ser em cor vermelha. - Após a instalação do sistema de combate a incêndio, toda a tubulação deve receber uma lavagem interna, para remoção de detritos e, em seguida, devem ser levados a efeito os procedimentos para aceitação do sistema, conforme o anexo C da NBR 13714 (ensaio de estanqueidade e de funcionamento, etc), que é preenchido, executado e assinado por profissional legalmente habilitado. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR 13714:2000 em vigor - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio. - NBR 16021:2011 em vigor - Válvula e acessórios para hidrante — Requisitos e métodos de ensaio. - NBR 5667-1:2006 em vigor - Hidrantes urbanos de incêndio de ferro fundido dúctil - Parte 1: Hidrantes de coluna. - NBR 11861:1998 em vigor - Mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de ensaio - NBR 12779:2009 em vigor - Mangueira de incêndio - Inspeção, manutenção e cuidados - NBR 13434-1:2004 em vigor - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Princípios de projeto. - NBR 13434-2:2004 em vigor - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Símbolos e suas formas, dimensões e cores. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C0001 - ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO - UN - C1456 - HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2") - UN - C4304 - HIDRANTE DE PISO - UN - C2846 - INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE COLUNA - UN - C2847 - INSTALAÇÃO DE HIDRANTE SUBTERRÂNEO - UN - C4385 - ESGUICHO DE AGULHA 1/2" x 1/2" - UN |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |

3.1 Abrigo: Compartimento, embutido ou aparente, dotado de porta, destinado a armazenar mangueiras, esguichos, carretéis e outros equipamentos de combate a incêndio, capaz de proteger contra intempéries e danos diversos. 3.7 Esguicho: Dispositivo adaptado na extremidade das mangueiras, destinado a dar forma, direção e controle ao jato, podendo ser do tipo regulável (neblina ou compacto) ou de jato compacto. 3.8 Hidrante: Ponto de tomada de água onde há uma (simples) ou duas (duplo) saídas contendo válvulas angulares com seus respectivos adaptadores, tampões, mangueiras de incêndio e demais acessórios 3.23 Válvula: Acessório de tubulação destinado a controlar ou bloquear o fluxo de água no interior das tubulações.

# Verificação de quantitativo:

# A soma total dos hidrantes é igual a soma dos vários tipos de hidrantes.

# Aprovação: SUPER/SUPAD

# MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – R1:16/04/2014

TCPO 10- FL (370) - ABRIGO para hidrante em chapa de aço carbono, com mangueira de 0 65 mm ( 2 1 / 2 " ) x 30 m • unidade: un