## MEMO_HS
Obra: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL – (PADRÃO 4 SALAS)
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CEARÁ
Objeto:
MEMORIAL DESCRITIVO, JUSTIFICATIVO E DE CÁLCULO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
1.0 - OBJETIVO:

A alimentação de água fria da edificação consiste inicialmente de um ramal da cagece que passa pela estrada do Pecem, cuja entrada será em PVC soldável que alimentará uma cisterna. Do reservatório inferior ao superior a água será recalcada por dois conjuntos de moto-bombas, uma operante e outra de reserva. Os reservatórios terão a capacidade de armazenamento indicados em projeto correspondente a mais que as necessidades mínimas de dois dias de consumo.

2.0 - DADOS DA OBRA:

Endereço:
Interessado:
Projetista:
Tipo de uso:Público

3.0 - PROJETO DA REDE HIDRÁULICA

3.1 - DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O abastecimento das instalações prediais de água fria é proveniente da rede pública de água, lançado diretamente no reservatório inferior (cisterna) e recalcado através de bombas para o reservatório elevado. A alimentação dos ramais e sub-ramais será através de sistema indireto de distribuição e todas as tubulações serão em PVC rígido soldável. O sistema de água foi dimensionado para atender a demanda de 208 crianças por dia ou 150 pessoas adultas.

3.2 - CÁLCULO DE ESTIMATIVA DO CONSUMO PREDIAL

Nº de usuários da edificação:			150 pessoas
Consumo usuários:			50 l/pessoa/dia
Total do consumo diário:			7.500 l/dia
Reserva p/ 2 dias:			15.000 l/dia
		(ADOTAMOS)	15.000 litros
3.3 - ABASTECIMENTO PREDIAL

3.3.1 - Dimensionamento do ramal de entrada predial

a)Vazões:	Foram calculadas de acordo com a seguinte expressão:
	Q =	CD
		86.400

Onde:	Q = vazão (l/s)
	CD = Consumo Diário
	Q =	0,17l/s

b)Diâmetros:	Foram calculados através da seguinte expressão, extraída da Equação da Continuidade (Q = S x V):

	D =	35,68
Onde:
	Q = vazão (l/s)
	V = velocidade (m / s), adotada 1m/s
	D = diâmetro (mm)

	D =	14,87 mm	=>	f25mm
O diâmetro adotado para o ramal predial é 25 mm.

3.4 - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO

Os reservatórios deverão ser estanques com tampas de acesso, para manutenções e limpeza, vedadas.

3.4.1 - Capacidade dos reservatórios

a)Reservatório Superior:		Alimentado através do Reservatório Inferior por um conjunto de bombas e foi dimensionado para atender 60% do consumo diário, com reserva para dois dias.

	Consumo:		6.000 litros
	Reserva de Incêndio:
	Total reserva superior:		6.000 litros

	Dimensões:
	Diâmetro:		2,50 m
			4,90 m
	Altura útil (m):		1,23
	Volume unitário:		6.027 litros

b)Reservatório Inferior :		Alimentado diretamente da Rede Pública, foi dimensionado para atender a 40% do consumo diário, com reserva para dois dias.

	Consumo:		9.000 litros

	Dimensões:
	Diâmetro:		2,50 m
			4,90 m
	Altura útil (m):		1,84
	Volume unitário:		9.016 litros

3.5 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO

3.5.1 - Dimensionamento das colunas de alimentação:

Vazões
Partindo-se dos pesos nos pontos de consumo, correspondentes à simultaneidade de uso de aparelhos, calculou-se as vazões nas tubulações do sistema através da seguinte expressão:

Onde:	Q = vazão(l/s)
	P = somatória dos pesos

Diâmetros(Conforme o ábaco Fair-Whipple):

Com os valores das vazões recorre-se ao ábaco de Fair-Whipple-Hsiao para a escolha dos diâmetros procurando manter as velocidades abaixo de 2,5m/s de acordo com a NBR 5626/98.

Det. Isométrico 01,02
Peças			Peso
Tipo	Quant.	Peso Unit.	Total
LV	2	0,3	0,60
CA	1	0,3	0,30
DU	2	0,1	0,20
CHU	1	0,1	0,10
VD	1	40,0	40,00
			41,20
		Q =	1,926
		f =	50mm

Det. Isométrico 03
Peças			Peso
Tipo	Quant.	Peso Unit.	Total
PIA	2	0,1	0,20
			0,20
		Q =	0,134
		f =	25mm
Det. Isométrico 04 e 05
Peças			Peso
Tipo	Quant.	Peso Unit.	Total
LV	1	0,3	0,30
CA	1	0,3	0,30
DU	1	0,1	0,10
			0,70
		Q =	0,251
		f =	50mm

Det. Isométrico 06
Peças			Peso
Tipo	Quant.	Peso Unit.	Total
LV	3	0,3	0,90
CA	3	0,3	0,90
DU	3	0,1	0,30
CHU	3	0,1	0,30
			2,40
		Q =	0,465
		f =	32mm

Det. Isométrico 07
Peças			Peso
Tipo	Quant.	Peso Unit.	Total
LV	4	0,3	1,20
CA	2	0,3	0,60
DU	2	0,1	0,20
CHU	1	0,1	0,10
			2,10
		Q =	0,435
		f =	25mm

Det. Isométrico 08
Peças			Peso
Tipo	Quant.	Peso Unit.	Total
CH	2	0,1	0,20
			0,20
		Q =	0,134
		f =	25mm

Det. Isométrico 10
Peças			Peso
Tipo	Quant.	Peso Unit.	Total
TQ	2	0,7	1,40
			1,40
		Q =	0,355
		f =	25mm

3.5.2 - Dimensionamento da rede de distribuição e Barrilete:

Barrilete 01 – Válvulas de Descarga			60mm
Barrilete 02			32mm

3.5.3 – Dimensionamento das tubulações de Recalque e Sucção

Onde:	Dr = diâmetro de recalque (m)
	Qr = vazão de recalque (m3/s)
	X =	horas de funcionamento
		24
	Foi adotada a capacidade horária da bomba = 15% consumo diário = 5h de funcionamento
	Vazão horária =	3,00 m3/h	0,0008 m3/s	,83 l/s
Dr =	0,025

Adotaremos:		Recalque D = 25mm (3/4")
		Sucção D = 32mm (1")

DIMENSIONAMENTO DA BOMBA DE RECALQUE

Cálculo da Altura Manométrica

Hman total = Hsuc + Hrec

Hman total =	8,10 m

Altura Manométrica de Sucção (D=32mm)

	Hsuc = hsuc + Jsuc + vo2
	2 x g
Onde:	Hsuc = Altura manométrica de sucção
	hsuc = Altura estática da sucção (m)
	Jsuc = perda de carga na tubulação de sucção (m/m)
	Vo = velocidade (m/s)

Dados:	hsuc =	-1,65 m
	Com Q = 0,5 l/s e D = 25mm, obtém-se:
	Ju =	0,016 m/m		VER TAB. WHIPPLE-HSIAO
	vo =	2,00 m/s

Cálculo das perdas na tubulação (Jsuc):
Comprimento real da tubulação =			5,00 m
Peças da Sucção :			Quant.	Equiv.	Total
Válvula de pé c/ crivo 1"			1,0	13,3	13,30
Joelho de 90° 32mm			4,0	1,5	6,00
Registro de gaveta aberto 1"			2,0	0,3	0,60
Tê de saída de lado 32mm			2,0	3,1	6,20
TOTAL					26,10
	Jsuc =	,50 m
Cálculo da altura representativa da velocidade:
		0,20 m

Altura manométrica da sucção:
	Hsuc =	-,95 m

Altura Manométrica de Recalque (D=25mm)

Onde:	Hrec = Altura manométrica de recalque
	hrec = Altura estática da recalque (m)
	Jrec = perda de carga na tubulação de recalque (m/m)
	Vo = velocidade (m/s)

Dados:	hrec =	9,00 m
	2 x g
	Ju =	0,00 m/m
	vo =	,05 m/s

Cálculo das perdas na tubulação (Jrec):
Comprimento real da tubulação =			8,40	m
Peças do Recalque:			Quant.	Equiv.	Total
Joelho de 90° 25mm			4,00	1,20	4,80
Registro de gaveta aberto ¾"			1,00	0,30	0,30
Válvula de retenção ¾"			1,00	3,80	3,80
Tê de saída lateral 25mm			1,00	3,10	3,10
Saída de canalização 25mm			1,00	1,30	1,30
TOTAL					13,30
	Jrec =	,04 m

Cálculo da altura representativa da velocidade:
		0,00 m

Altura manométrica do recalque
	Hrec =	9,04 m

Potência para acionar a Bomba

Onde:	P = Potência (CV)
	Hman = Altura manométrica (m)
	Q = vazão (m3/s)
	h = rendimento do conjunto motor-bomba = 50%

P =	0,15CV

10.3 - Potência instalada

Pinst =	P x 1,3
Pinst =	,19

10.4 - Modelo da Bomba

Dados mín.:	Hman total =	8,10 m
	Q =	3,00 m3/h
	P =	,19CV
	Recalque D =	25mm
	Sucção D =	32mm

De acordo com ábaco do fabricante a bomba será:
FAB.:
MODELO:
ALT. MAN.:	30mca
VAZÃO:	3,80 m3/h
POTÊNCIA:	3/4cv

4.0 – PROJETO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

O projeto de instalações de esgoto sanitário foi elaborado com o uso de sifões para permitir um escoamento rápido dos despejos e fácil desobstrução, bem como a perfeita vedação dos gases da edificação. As tubulações escoarão totalmente nas caixas de inspeção e terão como destino final o sistema de tratamento tanque séptico filtro e sumidouro. O sistema de esgoto foi dimensionado para atender a demanda de 208 crianças por dia ou 150 pessoas adultas.

4.1 - Primário:Coleta os despejos dos vasos sanitários e ralos, levando-os à caixa de inspeção.

4.2 - Secundário:Constituído pelos ramais desde os pontos de saída de cada um dos desconectores.

4.3 - Dimensionamento ramal de esgoto:

O dimensionamento das tubulações (ramais de descarga e de esgoto) foi feito através do número de unidades Hunter de contribuição.

Código	Descrição				Diâmetro Nominal do Ramal de Desc.
CA	Bacia Sanitária com caixa acoplada				100mm
VD	Bacia Sanitária com válvula de descarga				100mm
PIA	Pia de Cozinha				50mm
TAQ	Tanque				50mm
LV	Lavatório				40mm
CH	Chuveiro				40mm
RS	Ralo Sifonado				40mm
MIC	Mictório				40mm

4.4 - Dimensionamento do coletor predial:

Código	Quant.	UHC	UHC Total
CA	15	6	90
VD	2	6	12
PIA	3	3	9
TAQ	2	3	6
LV	15	2	30
CH	13	2	26
RS	13	1	13
MIC	0	2	0
			186 UHC	ø100mm	29

4.5 - Ventilação do sistema sanitário

O projeto de instalação de ventilação foi executado de modo a permitir a saída dos gases que se formam no interior das tubulações de esgoto e devem apresentar a sua extremidade superior aberta em contato com ar atmosférico. Os diâmetros devem ser rigorosamente executados de acordo com o projeto.

5.0 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

5.1 Dimensionamento do tanque séptico

Calculado pela fórmula:			V = 1000 + N ( CxT + KxLf )
onde:
N = Número de contribuintes					150 pessoas
C = Contribuição despejos por contribuintes					50 l/pessoa/dia
Contribuição diária					7.500 litros
T = Período detenção (dias)					0,67dia
K = Taxa de acumulação (intervalo de limpeza de 2anos)					57
Lf = Contribuição Iodos frescos					0,20
V = Volume útil em litros:					7.735 litros

Dimensões adotadas para o tanque séptico:
PRISMÁTICO
L = Largura (m)					1,6
C = Comprimento (m)					3,6
h= Altura útil (m)					1,35
Volume do tanque adotado					7.776 litros

5.2 Dimensionamento do filtro anaeróbio			V = 1,6 + N x C x T

Dimensões adotadas para o Filtro Anaeróbio (PRISMÁTICO):

N = Número de contribuintes					150 pessoas
C = Contribuição despejos por contribuintes					50 l/pessoa/dia
T = Período detenção (dias)					0,67dia
					8.040 litros

Dimensões adotadas para o filtro anaeróbio:
PRISMÁTICO
L = Largura (m)					1,8
C = Comprimento (m)					3,8
h= Altura útil (m)					1,2
Volume do tanque adotado					8.208 litros

5.3 Dimensionamento do sumidouro			V = N x C

Dados:
Volume Considerado					7.735 litros
Ci - Coeficiente de infiltração (litros/m² x dia)					30 L/m² x dia	(ADOTADO)
Área de infiltração necessária (m²)					257,83m²

Dimensões adotadas para as valas de infiltração:
L=Largura da Vala (somatório das paredes)					2,2
Número de unidades adotadas (3x 30m +3x 10m)					4
Comprimento das valas (máx. 30m)					30,0
Àrea de absorção necessária
Comprimento total adotado					264 m